## Slide 1: BESS를 이용한 PCS 만들기
지도교수:이영일
팀번호 (코드): D02
조장: 15183306/고명철
조원: 15183350/남현복
D02조 캡스톤 디자인(2) 기말 발표
2020년 11월 11일
15183358/박용준
15183353/맹준영

## Slide 2: 발표 순서
◆ 프로젝트 개요
- 프로젝트 배경&목표
◆ 프로젝트 내용
- 전체 시스템 구조
- 설계 및 제작
1. 전력 최적화
2. PCS 하드웨어
3. 실물제작
◆ 부록
◆ 기대 결과 및 효과
- 한계 및 보완할 점

## Slide 3: 프로젝트 개요
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
프로젝트 배경 및 목표
전력 최적화 전략
PCS 구성
실물제작
빌딩 AC Load
태양광e
DC Load
PCS
ESS
Notes: PCS는 직류전기와 교류전기를 자유롭게 전환 시키고, 대용량 에너지 저장장치를 포함하는 시스템입니다.
(enter)
PCS를 갖음으로써 저희는 간헐성을 갖는 신재생 에너지의 저장을 할 수 있고, 시간대별 부하에 따라 전력요금을 최소화 할 수 있는 최적화 전략을 짤 수 있습니다.
또, DC-microgrid를 구축 할 수 기반을 가질 수 있습니다.
저희는 이 PCS의 전력최적화 전략을 세우고, PCS의 회로와 제어기 구성 및 실물제작을 하였습니다.

## Slide 4: 프로젝트 내용
전체 시스템 구조
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
Notes: 저희가 설계한 PCS의 사양은 다음과 같습니다. 태양광 에너지를 배터리에 저장시킬 수 있는 부스트 컨버터,
계통 연계를 위한 양방향 인버터, 양방향 컨버터와 각 스펙에 맞는 전류와 전압을 제어하기 위한 제어기가 필요할 것으로 봤습니다.

## Slide 5
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
프로젝트 내용
설계 계획
Notes: 저희는 다음과 같은 계획을 가지고 PCS를 만들었습니다.
MATLAB으로 EMS를,
PSIM으로 컨버터와 인버터를 시뮬레이션을 하였고.
알티움으로 인터페이스 보드를 제작하였습니다.
그리고 최종적으로는 CCS로 하드웨어를 동작시켰습니다.

## Slide 6: 프로젝트 내용
출처 : http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00104.jsp(한국 전력 사이버 전기 요금표)
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
전력 최적화 전략 (EMS)
Notes: 먼저 EMS를 설명하겠습니다. 저희, 우리나라 전력 요금표를 보고 전기 요금을 최소로 내는 전략을 짜고, 시뮬레이션을 진행 했습니다.
우리나라는 최대 전력 사용량에 따라 갑 호와 을 호 전기요금이 각각 다르게 책정 되며
을 호의 경우에는 시간대별로 경부하, 중간부하, 최대부하로 전기요금이 다르게 책정됩니다.

## Slide 7: 프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
전력 최적화 전략 (EMS)
Peak Shaving 미적용
21
0
3
6
8
10
12
15
18
21
Peak Shaving 적용
21
0
3
6
8
10
12
15
18
21
Notes: 따라서, 다음과 같이 Peak Shaving을 통한 최대 전력 감소 전략과

## Slide 8: 프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
전력 최적화 전략 (EMS)
경부하
61.6
114.5
196.3
산업용(을) 고압A 선택
중간부하
21h
전력량 요금 (원/kWh)
21h
23h
9h
10h
12h
13h
최대부하
17h
중간부하
최대부하
경부하
출처 : http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00104.jsp(한국 전력 사이버 전기 요금표)
Notes: 시간대별로 전력 사용을 다르게 하는 전략을 더해 짠다면, 전기요금을 싸게 쓸 수 있을 것으로 봤습니다.

## Slide 9: 프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
전력 최적화 전략 (EMS)
하루동안 배터리 충방전 이익 = 1만4715원
1kwh당 원
ESS용량 = 200kWh
PL :
D(태양광) :
PGrid
PCS의 정격 입출력은 25Kwh입니다.
(Peak Shaving)
Notes: 전력 요금 최적화 전략은 MATLAB의 quadprog를 사용하였습니다.
다음 시뮬레이션 결과로 전력 요금 최적화를 확인 할 수 있습니다.
Quadprog로 요금이 비쌀때 배터리의 전력을 방전하고, 요금이 쌀때 배터리의 전력을 충전하는 방식으로 이윤을 볼 수 있습니다.
(enter)
미래관 1년 중 가장 높은 날의 전력사용량 을 PL로 뒀습니다.
(enter)
여기에 70kW급 태양광 발전을 상정하고
(Enter)
PeakShaving을 200Kw로 정할 수 있습니다.
해당 시뮬레이션으로 정격출력을 25kwh로 제한해 하루에1만 4715원의 이윤을 확인 할 수 있습니다.

## Slide 10: 프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
전력 최적화 전략 (EMS)
= 전력 소모량
= 태양광 발전량
= 베터리 reference값 (%)
= Batt State of Charge (%)
피크쉐이빙 Point : 200kW
ESS용량 = 100kWh
태양광 발전량 70kW급
PCS의 정격 입출력은 10Kwh입니다.
하루동안 배터리 충방전 이익 = 8064원
Notes: 이 시뮬레이션에서는 PCS의 정격 입출력을 낮춰 8064원의 이득을 본 것을 확인 가능합니다.

## Slide 11: 프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
전력 최적화 전략 (EMS)
빌딩의 소비전력 :
Solar radiation에 따른 전력생산 :
  ESS 충전, 방전 전력
  변수 설정
  Objective Function(Quadratic Programming)
Coefficient
Grid->Load(+)
Solar->Grid(-)
Grid->Batt(+)
Batt->Grid(-)
61.6
196.3
중간부하
최대부하
경부하
114.5
=
=
배터리 예비율의 중요도
or
배터리가격/배터리 수명
Notes: 해당 시뮬레이션의 포뮬레이션은 다음과 같습니다.
우선 목적 함수를 설정한 뒤 각각의 변수들에 관계를 부여합니다.
전력 최적화 전략으로는 MATLAB의 quadprog를 사용하였습니다.
(enter)
PESS는 배터리 전력의 충전과 방전을 나타내는 변수입니다.
(enter)
전력 입출 관계는 Grid를 기준으로 사용되어지면 + 발전되어지면 –로 두었습니다.
(enter)
Load Power는 Grid에서 사용되기때문에 +이고
PV Power는 태양광발전기에서 Grid로 발전되기 때문에 – 입니다.
(enter)
배터리 충전상태 와 PESS의 관계는 다음과 같습니다.
(enter)
𝑪_𝑮𝒓𝒊𝒅 에는 아까 보셨던 시간대별 전력 요금 항이 포함되게 됩니다.
𝑪_𝑺𝒐𝑪 에는 배터리 예비율의 중요도를 돈으로 환산한 값, 또는 배터리 사용에 따라 발생하는 수명의 감소와 배터리 가격에 대한 비가 들어가게 됩니다.

## Slide 12: 프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
전력 최적화 전략 (EMS)
  Constraint
  Quadratic Programming(MATLAB)
  Objective Function(Quadratic Programming)
  관계
Notes: 그리고 목적함수와
(enter)
Decision Variable과 제한 조건으로 세부 사양을 정해
쿼드라틱 프로그래밍에 포뮬레이션 하여 결과값을 얻어 낼 수 있습니다.

## Slide 13: 프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
전력 최적화 전략 (EMS)
"A Quadratic Programming-Based Power Dispatch Method for a DC-microgrid"
Notes: 더자세한 내용은 IEEE Access에 ＂A Quadratic Programming-Based Power Dispatch Method for a DC-microgrid"
란 제목의 저널로써 기고하였으니. 참고 부탁드리겠습니다.

## Slide 14: 프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
PCS 구성
Notes: 다음은 위 EMS 전략을 동작시킬 PCS 제작입니다.
한전에서 제작한 단선결선도를 바탕으로 PCS를 전력량계 밑에 부착한다고 가정하였습니다.

## Slide 15: 프로젝트 내용
PLL 센서
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
PCS 구성
Notes: 계통과 연계된 PCS의 회로도 그림입니다.
PLL센서는 주보호장치 아래에 부착되어 제어기를 동작 시킬 때 사용됩니다.
변압기는 PCS전체 정격 용량에 따라 강압 또는, 제거 할 수 있습니다.

## Slide 16: 프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
PCS 구성
Notes: PSIM으로 설계한 회로도 입니다.

## Slide 17: 프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
PCS 구성
Bi-directional Buck Boost Converter
Grid Connected Inverter
③
⑤
PV
①
②
⑥AC-Load
DC-Load
④
DC-Link
Notes: 순서대로 PV, DC-Load, Converter, DC-Link, Inverter, AC Load입니다.
결과의 단순화를 위해서 시뮬레이션에서 PV와, DC-Load는 빼고 진행 했습니다.

## Slide 18: 프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
PCS 구성
: 인버터 제어기
: PLL 제어기
: C file
: Sequence 제어기
(Relay, Load)
: 컨버터 제어기
Notes: 제어기를 동작시키는 DLL 파일은 C언어로 작성됐으며
PLL 제어기, 인버터의 전압, 전류제어기 제어, 컨버터의 전류제어기(전력), 돌입전류를 방지하기 위한 릴레이 제어 및 시퀀스 제어를 합니다.
또, EMS에서 받아온 데이터를 읽는 역할을 수행합니다.

## Slide 19
프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
PCS 구성
Grid 전류
PCS Inv 전류
Power Ref
Relay 동작
DC_Link 전압
PCS Conv전류
부하 전류
Notes: (enter)
먼저 릴레이 제어를 통한 DC-Link 전압과 돌입전류를 확인 할 수 있습니다.
(enter)
인버터 동작을 통한 전압 제어를 확인 할 수 있습니다.
(enter)
그 다음으로는 컨버터 동작을 통한 전력제어를 확인 할 수 있습니다.
(enter)
마지막으로 Load 가 생겼을때, 컨버터의 전력 제어를 사용하여, Inv전류에 비해
(enter)
Grid의 부담이 덜 가는것을 확인 할 수 있습니다.

## Slide 20
Notes: 컨버터 제어기를 통해 EMS의 배터리의 충 방전 결과값을 물리층에서 제어 할 수 있는걸 확인 했습니다.

## Slide 21
프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
실물제작
그림 1
표 1
Notes: 저희는 실물제작 설계과정에서
그림 같은 기능을 가진 인터페이스 보드와
다음 표와 같은 정격의 PCS를 만들고자 했습니다.

## Slide 22
H.W 설계 및 제작
Converter Setup
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
Notes: 완성된 인터페이스 보드와

## Slide 23
Super cap
Power Converter
DSO
Experiment setup(Converter)
Battery
프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
실물제작
Notes: 컨버터 실험을 진행하여

## Slide 24
초록색 - 전류
빨간색 – SC
파란색 – BATT
프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
실물제작
20A 제어
Notes: 전압제어와 전류제어를 확인하였습니다.

## Slide 25
380/220
3상 MCCB
ESS
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
프로젝트 내용
실물제작
PCS
Notes: 그래서 완성된 H/W는 사진에 보이는 렉에 들어가게 되고, 각 위치에 배터리와 3상 계통이 위치하게 됩니다.

## Slide 26
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
프로젝트 내용
실물제작
DSP board
TMS32028377D
인버터단
Gate Driver
전압 센서
DC-Link
컨버터단
Gate Driver
PLL 전류센서
Notes: 구성은 전압센서, .DC-Link 전류센서
인버터단 게이트 드라이버 DSP보드, 모듈, 컨버터단 게이트 드라이버가 있습니다.

## Slide 27
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
프로젝트 내용
실물제작
IGBT
Converter
전류센서
Fan과 방열판
5V, 15V SMPS
Isolation Circuit
Notes: Isolation Circuit과 IGBT 전류센서, 방열판과 Fan, 5V 15V SMPS가 있습니다.

## Slide 28
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
프로젝트 내용
실물제작
3Phase 인덕터
인버터 초충저항
컨버터 초충저항
Inverter
전류센서
전압센서
Notes: 전압센서와 인버터 전류센서
3상 인덕터
인버터 초충저항, 컨버터 초충저항이 있습니다.

## Slide 29
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
프로젝트 내용
실물제작
ESS-Converter MainCB
초충용 3Phase CB
Convereter
인덕터
초충 릴레이
3Phase CB
Notes: 배터리와 연결될 Main 써킷브레이커가 있고, 초충용 3상 써킷 브레이커,
컨버터 인덕터, 컨버터 초충릴레이가 있습니다.

## Slide 30: 기대 및 효과
건물을 소유한 개인, 전력 공급자 양측이 생산,소비하는 전력을 조정하기 때문에
효율성, 경제성을 챙길 수 있습니다.
EMS를 통해 높은 신뢰성과 경제적 효율성을 챙길 수 있어 중간 사용자의 참여를 강화할 수 있습니다.
정부 또는 첫 번째 공급자의 요청으로 인한 Ancillary Service가 가능하여 국가 전력망에 안정감을
더하며 나아가 장거리 대전력망을 이용 가능하게 할 인프라가 될 수 있습니다.
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
전력 예비력을 확보, 최대 부하 시간을 분산시킴으로써 최대 부하 억제효과와 이를 통해 대규모 정전사고가 발생시 효과적으로 대응할 수 있습니다.
전력생산 효율성을 증대하여 탄소저감 효과를 기대할 수 있습니다.
Notes: 기대 및 효과는 다음과 같습니다.

## Slide 31: 한계 및 보완할 점
PSIM 시뮬레이션에서 완벽한 배터리 모델을 사용하지 못 했다.
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
MATLAB 시뮬레이션에서 완벽한 전력 손실 모델이 없어서 Test해보지 못 했다.
제작비용의 문제로 정격용량에 적합한 소자를 사용해보지 못 했다.
고압의 배터리를 다루는 것에 미숙해 안전상의 문제로 계통에 연결해서 실험해보지는 못 했다.
Notes: PCS 제작에 있어서 완성을 앞두고 다음과 같은 보완을 한다면 더 실용적인 PCS를 만들 수 있다고 생각했습니다.
감사합니다.

## Slide 32
현실적 제약조건
추진계획
재료 및 장비
참고문헌
01
02
03
04
부록

## Slide 33: 현실적 제약조건
현실적 제약 조건 / 추진 계획 / 재료 및 장비 / 참고 문헌
경제 | 대부분 실험실의 기존 설비등을 이용하고 있습니다. Tool은 학교의 License를 받아 copy를 쓰고 있습니다. 가장 많은 비용이 들어가는 Inverter Setup에 대해서도 설치를 도와 빌려 쓰기로 했습니다.
환경 | 신재생 에너지와 유휴 에너지의 효율적인 관리를 통한 에너지 낭비 및 손실을 최소화 하는 것이 목표입니다.
사회 | 전력기구의 수명이 긴 만큼 사회에서 안정성에 대한 의문이 제기됩니다. 운용 시스템 오작동 및 화재와 같은 사고를 대비하기 위해 좀 더 정확한 설계, 점검이 필요합니다.
윤리 | 해당 작품을 소유하게 될 타겟층은 빌딩의 관리자이기 때문에 사회에 문제가 되지 않을 것입니다.
미학 | 대형 배터리와 인버터 셋업, 큰 컨테이너를 사용할 예정이어서 공간적으로 많은 부담이 있습니다.
보건/안전 | 큰 배터리를 사용하다 보니 안전을 위해 Inverter Setup을 사용하여 안정성을 확보하겠습니다.
생산성/내구성 | 동작의 신뢰성이 보장되기 위해서 하드웨어의 정확한 설계, 많은 시뮬레이션, 정확한 제어과정을 확보해야 합니다. 또한 여러 경우의 수, 돌발 이상전압 등의 상황을 예측하여 안전성과 신뢰성을 보장해야 합니다.
산업표준 | 작품 구성 요소의 모든 부품 및 소재들은 전부 보증된 제품들을 사용하였습니다.

## Slide 34: 추진 계획
 | 학번 | 이름 | 역할 분담
조장 | 15183306 | 고명철 | 가) 목표 : 1)1차적으로 하드웨어 구성에 필요한 PCB제작(altium 활용)하여 Interface Board 완성 ex) Sensor Board, OP-AMP Board, Relay Driver 등 2) DSP 모듈에 코딩한 소프트웨어를 사용할 수 있도록 최종 하드웨어 구성 3)sequence를 구성하여 순차적으로 실험 진행, 최종 동작 확인. 나) Hardware Design 1)하드웨어 구성에 필요한 PCB를 제작하기 위해서 altium 학습 2)최종회로에 대한 동작들을 이해하고 각 회로가 어떤 역할을 하는지 어떻게 적용되는지 이해. 3)회로도를 보면서 각 부품에 대해 datasheet를 보고 해당 library를 제작 4)current sensor 등 여러 PCB를 제작하기 위한 Schematic, Analog circuit drawing등을 하고 PCB발주 5)assembly 도면도를 보면서 DSP보드 등 여러 추가사항들을 만족하기 위해서 배치 수정 6)sub-assembly에서 부품들마다 나사, 릴레이 등 여러 부품들을 수요조사하고, order 7)DSP보드와 인버터 컨버터 등 하드웨어와 wire connecting 8)최종 assembly구성 9)하드웨어 구성이 끝나면 실험준비 다) Experiment 1)DSP에 적용된 알고리즘들을 sequence를 구성하여 순차적으로 실행 -> 지속적으로 실험
조원 | 15183350 | 남현복 | 계통연계형 인버터의 스위치를 c코드를 활용해서 제어하는 방법을 예제들을 찾아본 뒤 이해하고 학습할 예정입니다. 전력전자 수업때 배운 인버터 관련 수업자료를 활용하여 인버터의 동작 원리를 복습하고 정확히 이해한 뒤 저희 pcs에서 인버터가 해야할 역할인 400~600v의 배터리에서 직류 전압을 공급받아 311v 60hz 내지 380v 60hz의 교류전압을 출력하기 위해서 필요한 PLL회로(주파수)와 Synchronize(위상동기화) 전압제어, 전류제어 방법들을 학습한 뒤 이를 어떻게 c코드로 구현할 수 있는지 학습할 계획입니다.
팀원 편성
현실적 제약 조건 / 추진 계획 / 재료 및 장비 / 참고 문헌

## Slide 35: 추진 계획
팀원 편성
현실적 제약 조건 / 추진 계획 / 재료 및 장비 / 참고 문헌
 | 학번 | 이름 | 역할 분담
조원 | 15183353 | 맹준영 | 최종목표 설계된 인버터 컨버터를 제어할 수 있는 DSP모듈을 코딩하여 PCS가 정삭적으로 작동 될 수 있도록 설계하기 1. DSP보드에 사용하는 MCU(TMS320F28377D)의 기초적인 구성도를 이해 - 추후에 프로그래밍할 때, 코드 제작과 수정을 쉽고 정확하게 할 수 있다. - TI사의 MCU Datasheet, manual을 참조 2. TI사의 inverter, converter 예제를 참조하여 DSP를 구동해보고 동작을 이해한다. - C2000WARE에 있는 example 참조하여 설계, 구동 3. 팀원들의 inverter, converter, 제어기 설계와 알고리즘을 참조하여, inverter, converter를 제어할 수 있는 코드를 제작하고, 4. 시뮬레이션 값과 실제 측정값의 오차를 비교하고 CCS코드를 수정하면서 최적의 결과값을 도출
조원 | 15183358 | 박용준 | 1. Quadprog 시뮬레이션 완성 2. 1차 목표로, CV, CC를 이용해서 Converter를 구성하는 회로를 구성. - 참고 자료는 전력전자(2)에서 들었던 Buck-Boost 컨버터를 사용 - psim을 통하여 Converter 시뮬레이션 및 파형 비교, sequence를 위한 초기 단계 설정. 3. 최종적으로 CCS에 이 프로그램을 이식하기 위해서 CCS에 컨버터의 스위칭 신호가 어떤 알고리즘으로 들어가는지 Ti 홈페이지와 PSIM의 여러 예제 사이트를 참조 - sequence 구성

## Slide 36: 추진 계획
추진 일정
현실적 제약 조건 / 추진 계획 / 재료 및 장비 / 참고 문헌

## Slide 37: 재료 및 장비
품명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액
Inverter Setup | 1 EA | EA | 1 | - | -
TMS32028377D | 1 EA | EA | 1 |  | 
DSP board | 1 EA | EA | 1 |  | 
합계 |  |  |  |  | 0
품명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 용도 | 확보 방안
PCB | 163,000 | 개 | 1 | Hardware Interface board | 연구실
볼트, 전선 등 | 200,000 | 개 |  | Hardware 조립 | 연구실
각종 부품(IC등) | 1,000,000 | 개 |  | Hardware 조립 | 연구실
IGBT | 130,000 | 개 | 4 | 인버터,컨버터구성 | 졸작비용
Gate Driver | 150,000 | 개 | 4 | 인버터,컨버터구성 | 연구실
재료
기자재
현실적 제약 조건 / 추진 계획 / 재료 및 장비 / 참고 문헌

## Slide 38: 참고문헌
6) 논문 참조
MATLAB, Quadprog 시뮬레이션 :
[1] S. Choi and S. W. Min, “Optimal Scheduling and Operation of the ESS for Prosumer Market Environment in Grid-Connected Industrial Complex,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 54, no. 3, pp. 1949–1957, 2018, doi: 10.1109/TIA.2018.2794330.
[2] S. Choi and S. W. Min, “Optimal scheduling and operation of the ESS for prosumer market environment in grid-connected industrial complex,” 2017 IEEE Ind. Appl. Soc. Annu. Meet. IAS 2017, vol. 2017-Janua, pp. 1–7, 2017, doi: 10.1109/IAS.2017.8101727.
[3] T. G. Paul, S. J. Hossain, S. Ghosh, P. Mandal, and S. Kamalasadan, A Quadratic Programming Based Optimal Power and Battery Dispatch for Grid−Connected Microgrid, vol. 54, no. 2. IEEE, p. 1793−1805.
[4] Morstyn, T., Hredzak, B., & Agelidis, V. G. (2016). Dynamic optimal power flow for DC microgrids with distributed battery energy storage systems. ECCE 2016 - IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, Proceedings, 1–6. https://doi.org/10.1109/ECCE.2016.7855059
PSIM 시뮬레이션 :
[5] Warunguse, S. K., Patil, S. U., Kulkarni, P. L., Sahu, P. A., Tiwari, A. M., & Hawaldar, G. (2017). Design, simulation and implementation of bidirectional converter using synchronous switching for microgrid application. Proceedings of the 2017 2nd IEEE International Conference on Electrical, Computer and Communication Technologies, ICECCT 2017, 0–4. https://doi.org/10.1109/ICECCT.2017.8118036
[6] Lee, S. (n.d.). Development of Smart PCS ( Power Conditioning System ) Integrating PV / ESS for Home. 193–200.
[7] Jung, D. Y., Kim, J. H., Choi, S. C., Lee, S. W., Han, H. M., & Won, C. Y. (2013). A hybrid PCS considering on a residential energy storage system. Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, 62(1), 63–69. https://doi.org/10.5370/KIEE.2012.62.1.063
현실적 제약 조건 / 추진 계획 / 재료 및 장비 / 참고 문헌

## Slide 39: 보충자료
출처 : http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00104.jsp(한국 전력 사이버 전기 요금표)
저희는 PCS를 쓰는 소비자가 smart하게 전력 요금을 사용 할 수 있게 하기위한 목적을 가지고 있습니다.
현실적 제약 조건 / 추진 계획 / 재료 및 장비 / 참고 문헌

## Slide 40: 보충자료
출처 : http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00104.jsp(한국 전력 사이버 전기 요금표)
계약 – 갑과 계약 을의 가격 차이가 존재.
아깝게 교육용 을을 쓸 수 밖에 없는 사업자에게 유리
현실적 제약 조건 / 추진 계획 / 재료 및 장비 / 참고 문헌
Notes: 다음은 (한국 전력 사이버 홈페이지의 전기 요금표)
계약 전력에 따라 요금이 다른 것을 보실 수 있습니다.

## Slide 41: 보충자료
출처 : http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00104.jsp(한국 전력 사이버 전기 요금표)
계약 – 을을 쓰면서도 최대부하 시간대에 전력을 많이 사용하는 사업자에게 전기요금 부하를 줄일 수 있음.
현실적 제약 조건 / 추진 계획 / 재료 및 장비 / 참고 문헌
Notes: 이 차트에서 착안 한 점은
중간 부하 시간대에 ESS를 충전하여 최대부하시간에 사용한다면 그만큼 전기요금 차익을 볼 수 있지 않을 까? 하는 것입니다.

## Slide 42: 보충자료
Jung, D. Y., Kim, J. H., Choi, S. C., Lee, S. W., Han, H. M., & Won, C. Y. (2013). A hybrid PCS considering on a residential energy storage system. Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, 62(1), 63–69. https://doi.org/10.5370/KIEE.2012.62.1.063
동작모드(공통)
일사량 및 부하량에 따른 각 부 전력파형을 보여주며, 배터리 잔존용량을 포함하여 계통전력, 태양전지 전력, 배터리 전력과 부하 전력을 나타낸다.
Mode 1
Mode 1은 0시∼8시까지의 동작으로 일사량이 없으므로
태양전지 전력은 없는 상태이고 전기사용량도 상대적으로
적은 시간이다. 이 때 계통의 잉여 전력을 배터리에 충전시
킨다.
Mode 2
Mode 2는 8시∼11시까지의 동작으로 일사량이 적기 때문
에 태양전지 전력만으로 부하전력을 충당할 수 없다. 따라서
배터리의 전력과 태양전지 전력을 이용하여 부하전력을 충
당한다.
현실적 제약 조건 / 추진 계획 / 재료 및 장비 / 참고 문헌
Notes: 또 각각의 시퀀스는 하단의 논문을 인용하여 시간대 별로 나뉘어진 시나리오를 바탕으로 구성할 계획입니다.

## Slide 43: 보충자료
Jung, D. Y., Kim, J. H., Choi, S. C., Lee, S. W., Han, H. M., & Won, C. Y. (2013). A hybrid PCS considering on a residential energy storage system. Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, 62(1), 63–69. https://doi.org/10.5370/KIEE.2012.62.1.063
Mode 3
Mode 3은 11시∼13시까지의 동작으로 일사량이 많기 때
문에 태양전지 전력이 부하 전력보다 큰 상태이다. 이 때 남
는 태양전지 에너지는 배터리를 충전한다.
Mode 4
Mode 4는 13시∼17시까지의 동작으로 태양전지 전력이
충분하기 때문에 태양전지 전력만으로 부하를 감당한다. 배
터리가 완충되는 것을 고려하여 태양전지의 남는 에너지는
계통으로 전달된다.
Mode 5
Mode 5는 19시∼24시까지의 동작으로 일사량이 적어서
태양전지 전력은 0W로 감소한다. 이 때 부하에서 필요로
하는 에너지는 배터리와 계통으로부터 얻는다.
현실적 제약 조건 / 추진 계획 / 재료 및 장비 / 참고 문헌

## Slide 44
650V로 제어
컨버터 On 전류 흐름 확인
Grid 전류 흐름
컨버터쪽 전류 흐름
Grid 쪽 전류 흐름
DC-Link 전압
보충 자료

## Slide 45
640V제어 시작
컨버터쪽 전류 흐름
Grid 쪽 전류 흐름
DC-Link 전압
660V제어 시작
Overshoot?
보충 자료

## Slide 46
640V제어 시작
660V제어 시작
인버터 V제어
컨버터 I 제어
인버터 I제어 DQ
컨버터 V제어
보충 자료

## Slide 47
Inverter Off
컨버터쪽 전류 흐름
Grid 쪽 전류 흐름
Converter Off
DC-Link 전압
660V제어 시작
보충 자료

## Slide 48
Inverter Off
인버터 V제어
컨버터 I 제어
Converter Off
인버터 I제어 DQ
660V제어 시작
컨버터 V제어
보충 자료

## Slide 49
PLL. D=상전압
PLL. Q=0
보충 자료

## Slide 50
보충 자료

## Slide 51: DSP 제어 설계
start
1. PCS의 sequence에 따른 Flow Chart
Relay 저항에 충분한 전압이 인가됬나?
Inverter Switch on
Grid 전원 공급
no
yes
Converter on 및 DC-Link 전압 제어
배터리 충전
Stop
Main root
Interrupt
각 소자의 이상전압 발생시
전압 공급 중단 or reset
2. Inverter, Converter Main root 제어
보충 자료

## Slide 52
프로젝트 내용
프로젝트 개요 / 프로젝트 내용 / 기대 결과 / 부록
실물제작
Notes: 저희는 실물제작 설계과정에서
그림 같은 기능을 가진 인터페이스 보드와
다음 표와 같은 정격의 PCS를 만들고자 했습니다.